5. TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ JAVÍTÁS

A villamosenergia-fogyasztás általában meddőenergia-felhasználásával jár. A váltakozó

áramú fogyasztók jelentős része induktív jellegű, ami annyit jelent, hogy teljesítményigényük

egy részét mágnesezésre fordítják. Motorjaink zöme a mágneses mező létesítéséhez szükséges

teljesítményt a hálózatból veszi. Ez a teljesítményszükséglet a gép munkájához szükséges

teljesítményen felül - amelyet éppen ezért hatásos teljesítménynek nevezünk - többletként

jelentkezik. Munkavégzésben nem vesz részt, mégis terheli a hálózatot, éppen ezért ezt a

teljesítményt meddő teljesítménynek nevezzük. Meddő fogyasztó berendezések: motorok,

transzformátorok, hálózat (fojtótekercsek, feszültségszabályozók), gázkisüléses fényforrások,

kohászati kemencék.

A feszültségesés és a vezeték melegedése a vezetéken folyó áram függvénye, tehát a

vezetéken szállított meddő teljesítmény (meddő áram) járulékos veszteséget okoz a

hálózatban, amit az áramszolgáltatónak vastagabb keresztmetszetű vezeték beépítésével és

nagyobb teljesítmény biztosításával kell pótolni. E többletköltségek ellenértékéül a nagy

meddő fogyasztást mutató üzemek részére ártöbbletet, büntetőtarifát számítanak fel.

A fogyasztó meddő teljesítmény vételezésére jellemző a teljesítménytényező, azaz a cosj. A

fogyasztónak cosj felárat kell fizetnie cosj = 0,9 alatt, ill. kapacitív cosj esetén. Nem fizet

felárat, ill. visszatérítésben részesül cosj = 0,9...1 között.

5.1 A fázisjavítás módszerei

Gazdasági és üzemi érdek, hogy a hálózatot terhelő meddő teljesítményt megszüntessük, vagy

legalábbis erősen csökkentsük. Üzemi jelentőségét az alábbi példával világítjuk meg. Egy

üzem a rendelkezésére álló energiát teljes egészében igénybe veszi. További fogyasztókat

kíván üzembe helyezni. Ehhez hálózatának megerősítésére (fővezeték csere) és a lekötött

teljesítmény növelésére lenne szükség. Megfelelő fázisjavító berendezés beépítése után

esetleg a többlet teljesítményigény nagyságától függően a fogyasztók számát adott mértékig

növelheti anélkül, hogy a fentiekre szükség lenne. A meddőigények szabályozásának két fő

irányt kell követnie. Egyik a meddőigények korlátozása már fellépésük helyén, ez a

természetes fázisjavítás. A másik a feltétlenül szükséges meddő teljesítménynek a műszakilag

leghelyesebb és leggazdaságosabb fejlesztése és elosztása a mesterséges fázisjavítás. Tehát, a

meddőfogyasztás csökkentésének két módját ismerjük:

· a természetes fázisjavítás, amivel a meddőteljesítmény-felvételt csökkentjük,

· a mesterséges fázisjavítást, vagyis meddőteljesítmény-források beiktatása.

5.1.1 A természetes fázisjavítás

A motorok és a transzformátorok helyes megválasztása és üzemeltetetése.

A túlméretezett vagy kevéssé kihasznált motorok rossz teljesítménytényezővel járnak. Amíg a

teljes 100%-os terhelés mellett a teljesítménytényező pl. cosj = 0,88, 40%-os terheléssel már

a cosj = 0,7. A túlméretezésen legegyszerűbben motor cserével segíthetünk.

Üresjárás-korlátozás. Üresjárásban igen rossz a teljesítménytényező, ezért hosszabb ideig

tartó üresjárás helyett inkább válasszuk a kikapcsolást és az újraindítást. Ugyanezen

elgondolás alapján nem engedhető meg, hogy a transzformátor teljesítőképessége

többszörösen felülmúlja a fellépő maximális teljesítményt. 30

5.1.2 A mesterséges fázisjavítás

A teljesítménytényező javításának ez a módja különösen ipari fogyasztóknál elterjedt, hogy a

hálózatra az induktív jellegű fogyasztóval párhuzamosan kapacitív jellegű fogyasztót

(meddőenergia-forrást) kapcsolunk. A legegyszerűbb kapacitív fogyasztó a kondenzátor.

Teljesítményeit var-ban vagy kvar-ban adják meg. Használhatunk még túlgerjesztett

szinkrongépet, vagy szinkronkompenzátort is a meddő energia előállítására.

A fázisjavításhoz szükséges meddő teljesítmény meghatározása

A szükséges meddő teljesítményt két szempont szerint határozhatjuk meg:

· a hatásos teljesítmény állandósága, vagy

· a látszólagos teljesítmény állandósága mellett.

5.2 A hatásos teljesítmény állandósága melletti fázisjavítás

Ezen szempont szerint javítjuk a teljesítménytényezőt, ha

· a vezetékek, kábelek, transzformátorok túlterhelését akarjuk elkerülni, vagy

megszüntetni;

· a villamosenergia-árszabás büntető jellegű (cosj felár) felárának fizetése alól

mentesülni akarunk,

· a villamos berendezések beruházási költségeit akarjuk csökkenteni,

· a veszteségeket akarjuk csökkenteni.

Az ábra figyelembevételével a teljesítménytényező javításához szükséges meddőteljesítményt

a következőképpen határozhatjuk meg.

Az ábrában

Q1 – az eredeti meddő teljesítmény,

P1 – az eredeti hatásos teljesítmény,

S1 – az eredeti látszólagos teljesítmény,

j1 – eredeti fázisszög,

Q2 – a fázisjavítás utáni meddő teljesítmény,

P2 - a fázisjavítás utáni hatásos teljesítmény,

S2 - a fázisjavítás utáni látszólagos teljesítmény,

j2 - a fázisjavítás utáni fázisszög,

Qbe – a betáplálandó meddő teljesítmény.

Q P(tg tg )

mivel P P

Q Q Q P tg P tg

be 1 2

1 2

be 1 2 1 1 2 2

= j - j

=

= - = j - j

P

Q

Q2 Q1

Qbe

S2 S1

P1=P2

j1

j2 Villamos művek

31

P

Q

Q2 Q1

Qbe

S1

S2

P1

j1

j2

P2

DP

A kondenzátoros fázisjavítás esetén a szükséges kondenzátorkapacitás meghatározható három

fázis esetén a:

X C

U

Q

2

= 3 összegfüggésből.

Háromszög kapcsolású kondenzátortelep esetén:

w

D = 2

v

be

3U

Q

C ,

csillagkapcsolású kondenzátortelep esetén:

w

= 2

f

be

Y

3U

Q

C .

5.2 A látszólagos teljesítmény állandósága melletti fázisjavítás

Ezen szempont szerint végezzük a fázisjavítást, ha

· a villamos hálózat egy megépített részén a transzformátor terhelését, szabadvezeték

vagy kábel keresztmetszetét a túlterhelés veszélye nélkül nagyobb hatásos teljesítmény

átvitelére akarjuk alkalmassá tenni,

· egy üzemben a termelés növekedéséhez újabb villamos motorok alkalmazására van

szükség.

Az ábra figyelembevételével a teljesítménytényező javításához szükséges meddőteljesítményt

a következőképpen határozhatjuk meg.

Az ábrában

Q1 – az eredeti meddő teljesítmény,

P1 – az eredeti hatásos teljesítmény,

S1 – az eredeti látszólagos teljesítmény,

j1 – eredeti fázisszög,

Q2 – a fázisjavítás utáni meddő teljesítmény,

P2 - a fázisjavítás utáni hatásos teljesítmény,

S2 - a fázisjavítás utáni látszólagos teljesítmény,

j2 - a fázisjavítás utáni fázisszög,

DP – a hatásos teljesítmények különbsége,

Qbe – a betáplálandó meddő teljesítmény.

Q S(sin sin )

mivel S S

Q Q Q S sin S sin

be 1 2

1 2

be 1 2 1 1 2 2

= j - j

=

= - = j - j

A kondenzátorkapacitás az előző fejezetben leírtak alapján határozhatók meg. 32

5.3 Kondenzátorok szerelése

A kondenzátoregységeket száraz, szellős helyen kell elhelyezni. A környezet hőmérséklete ne

legyen több, mint 35°C.

5.3.1 Egyedi kompenzáció

Egyedi kompenzáció esetén minden géphez teljesítményének megfelelő kondenzátoregységet

szerelünk, amely a géppel együtt kapcsolódik a hálózatra. Ez a módszer akkor felel meg a

legjobban, ha az évi kihasználás legalább 1000 h. Az egyedi fázisjavító berendezést a

fogyasztó mellett helyezik el. Az egyedi kompenzálás a hálózatot egészen a fogyasztóig

tehermentesíti, tehát a fogyasztótól az elosztópontig a vezeték keresztmetszetét már csak a

csökkentett áramerősségre kell méretezni. A motorvédő hőkioldóját is a csökkentett

áramértékre állítjuk be.

5.3.2 Motorok egyedi kompenzációja

A motor egyedi kompenzációjára kiválasztott kondenzátorokat a motorok közelében szereljük

fel. A legegyszerűbb, ha a kondenzátorokat falra erősített vastartóval a motor főkapcsolója

fölé helyezzük.

A kondenzátort elvben mindig a motor kapocsdeszkáján levő betápláló csatlakozókra kell

kötni, tehát a motor tekercsei és a kondenzátor vezetőileg mindig közvetlen összeköttetésben

maradnak, függetlenül attól, hogy a motor üzemben van-e vagy áll. A motor kikapcsolása

után a kondenzátorban marad töltés, a motor tekercsein át sül ki. A motor kapcsai és a

kondenzátor közé biztosítóaljzatból és túlméretezett lassú kioldású betétből álló bontható

kötést szerelünk. A kondenzátort a motor főkapcsolójának elmenő - vagyis a motor felé

csatlakozó - kapcsaira is köthetjük. Csillag-háromszög indítású motorok egyedi

kompenzálásakor olyan motorindító kapcsolót kell alkalmazni, amely a hálózat és

kondenzátor közötti kapcsolatot átkapcsoláskor nem szakítja meg és biztosítja a motor

kikapcsolása után a kondenzátor kisülését.

A motorvédő-kapcsolón át kisebb áram folyik, mert éppen a kompenzáció révén a betápláló

szakasz a meddő áramok egy részétől mentesül. A kapcsoló védelmi berendezéseit (relé,

bimetall) a csökkentett áramerősségre kell beállítani.

5.3.3 Csoportos kompenzáció

Csoportos kompenzációról akkor beszélünk, ha egy üzemrész vagy egy gépcsoportrész meddő

áramát kompenzáljuk, s ezzel az üzemrészt tápláló vezetéket vagy kábelt is mentesítjük a

meddő szállításától. A kondenzátorokat rendszerint egy kihelyezett üzemi alelosztó közelében

szereljük fel. A legcélszerűbb a meglevő elosztót egy külön szekrénnyel kiegészíteni. Ebbe a

szekrénybe helyezzük a biztosítóaljzatot a megfelelő betétekkel, és erről csatlakozunk az

elosztó gyűjtősínére.

5.3.4 Központos kompenzáció

A központos kompenzáció a fázisjavításnak az a módja, amellyel az egész üzem meddő

teljesítményének nagyobb részét úgy kompenzáljuk, hogy a kondenzátorokat az üzem

központi elosztóberendezésének főgyűjtősínére külön megszakító közbeiktatásával kapcsoljuk

rá. Ha a teljesítmény nagy, külön gyűjtősínrendszert tervezünk és szerelünk a kondenzátorok Villamos művek

33

részére. A villamos berendezések csak a gyűjtősínig, a kondenzátorok beépítési helyéig

mentesülnek a meddő áramtól. Az elosztóvezetékeket, valamint az elosztóktól a fogyasztókig

terjedő bekötővezetékeket már a hatásos és a meddő áramok eredője veszi igénybe. A

túlkompenzálás veszélyének elkerülése érdekében célszerű a kondenzátortelepet több, külön

kapcsolható egységre bontani. Ilyen központosított elrendezés esetén a terhelés értékeinek

megfelelő kondenzátoregységek ki- és bekapcsolására vagy automatikus berendezés, vagy

állandó felügyelet kell. Az automatikus szabályozás érzékelőszervét az egész berendezést

betápláló csatlakozás áramváltójára kell kapcsolni. A berendezések csatlakozó vezetékeinek

leszabásakor, ill. a kábelek kibontásakor figyelemmel kell lennünk arra, hogy a vezetékekből

kb. 20...25 cm átmérőjű - esetleg ovális alakú - és 2-3 menetből álló hurkokat kell kialakítani.

A hurkokat a berendezések mögött helyezzük el. Ezt a kialakítást villamos üzemviteli ok,

kondenzátorok üzemközbeni egymáshoz kapcsolásával járó tranziens áramlökések

csökkentése indokolja.

Központos vagy csoportos fázisjavítás alkalmával kevesebb kondenzátorra van szükség, mert

figyelembe lehet venni, hogy nem minden gép jár egyszerre (egyidejűség). Hátránya viszont,

hogy a motorokhoz menő vezetékek a meddő áramoktól nincsenek mentesítve.

5.4 Kondenzátorok üzembe helyezése

Az előírások szerint telepített és szerelt kondenzátorok, ill. berendezések üzembehelyezése

előtt általában a következőket kell megvizsgálnunk:

1. Egyezik-e a kondenzátorok, ill. berendezések feszültsége és periódusa a hálózat

feszültségével, ill. periódusával?

2. A biztosítók késleltetett kioldásúak-e, a biztosítók és a vezetékek megfelelnek-e a

kondenzátorok teljesítményének?

3. Bekötötték-e a kondenzátorokat az érintésvédelmi rendszerbe?

4. A kötőelemeket jól meghúzták-e?

5. Folyadék (olaj) kondenzátorok esetében nincs-e szivárgás a kondenzátorok tetején vagy

alján?

6. Az adattábla fel van-e szerelve és jól látható-e?

Ha az ellenőrző vizsgálat során nem találunk hibát, a kondenzátorokat, ill. berendezéseket

bekapcsoljuk.

Motorok egyedi kompenzációjánál a motort kikapcsoljuk, megvárjuk, amíg teljesen megáll,

ezután a bontható kötésként alkalmazott késleltetett biztosítóbetéteket az aljzatokba

helyezzük, majd a motort ismét bekapcsoljuk.

Csoportos és központos kompenzáció esetén a berendezéseket háromszor egymás után 1-2

percre bekapcsoljuk, figyeljük, hogy az automatikus késleltetés jól működik-e, a kapcsoló

nem zúg-e és a jelzőlámpák egyenlő fénnyel égnek-e? A kondenzátorokból zúgásnak vagy

pattogásnak nem szabad hallatszania. Méréssel ellenőrizzük a kondenzátorok áramait. A

kapacitív áramoknak szimmetrikusnak kell lenniük, és nem lehetnek nagyobbak, mint a

felvett névleges meddő teljesítményből, a névleges feszültségből és a névleges frekvenciából

számolt érték 1,3-szerese.

Az üzembentartási utasítást ki kell függeszteni és benne fel kell tüntetni, hogy az üzem

menetének megfelelően mikor, milyen teljesítményt kell bekapcsolni (ha a szabályozás még

nem automatikus). 34

A kondenzátoregységekre vagy berendezésekre szilárdan felerősített, üzem közben is jól

olvasható tartós kivitelű táblát kell elhelyezni a következő szöveggel:

"A vezeték érintése életveszélyes! A kondenzátoron és a hozzá kapcsolt berendezésen csak a

kondenzátor kikapcsolása és kisütése után szabad dolgozni! A kondenzátor áramvezető

kapcsait a munka tartamára le kell földelni!"

Motorok egyedi kompenzációja esetén minden motorra, annak kapcsolójára, ill. a kapcsolót

tartalmazó elosztószakaszra a következő szövegű figyelmeztető táblát kell elhelyezni:

"Vigyázat! A motorra fázisjavító kondenzátor van kapcsolva! A motorhoz és a kapcsoló

csatlakozóihoz csak a motor kikapcsolása és teljes megállása után szabad hozzányúl